## Vejledning
Dit værk i modellen — dataskabelon
AI til driftsoptimering i fjernvarmen · 22. oktober 2026 · Fjernvarmens Hus, Kolding
Hvad du skal gøre inden kurset
1. Timedata | Bed din SRO-leverandør eller driftsansvarlige om ét års timeværdier for varmeproduktion ab værk, klokkeslæt i UTC så vi kan håndtere sommertid. Indsæt dem i arket 'Timedata'. Vi regner på jul25 til jun26
2. Anlægsdata | Udfyld arket 'Anlaeg' med dine produktionsenheder og akkumuleringstanke.
3. Priser og tarif | Udfyld arket 'Priser'. Tarifbåndene står på dit netselskabs prisblad. Brændselspriserne er dine egne indkøbspriser ekskl. moms.
4. Send arket til mig | Send det udfyldte ark til mig senest i uge 41 så jeg kan kontrollere det. Medbring den udfyldte fil på kursusdagen. Vi konverterer den til en modelfil på dagen.
Tidszone — læs det her, også selvom resten springes over
Modellen regner i UTC, og elpriser og vejrdata hentes i UTC. Derfor beder vi om dine timedata i UTC. Får du udtrækket i dansk tid, så konvertér IKKE selv — skriv i stedet 'dansk lokaltid' i tidszonefeltet øverst i arket Timedata, så klarer konverteringen det. En forkert tidszone flytter hele året en eller to timer, uden at noget ser forkert ud: varmen topper bare på det forkerte tidspunkt i forhold til elprisen, og modellen lærer et mønster, der ikke findes.
Sådan får du timedata hjem
Spørg driften eller din SRO leverandør: ”Jeg skal bruge et udtræk med timeværdier for samlet varmeproduktion ab værk i MW for de seneste 12 måneder, som CSV eller Excel med to kolonner: tidsstempel og værdi. Tidsstempler i UTC, gerne som ISO 8601. Kan I kun levere lokal tid, så oplys det, og fortæl hvordan sommertidsskiftet ser ud”
Hvis varmeproduktionen har huller
Enkelte manglende timer er normalt. Lad cellen stå tom — skriv ikke nul, for nul er en gyldig måling og bliver læst som 'værket producerede intet'. Mangler mere end en uge i træk, så tag det med på dagen; der findes en syntesevej, hvor modellen danner de manglende timer ud fra DMI-vejrdata.
Farvekoder
Gul celle = du skal udfylde den.
Grå række = eksempel. Slet den, eller skriv hen over den.
Blå tekst = tal, du selv taster.
Enhedstype, balancemarked, DMI-område og priszone har en dropdown — klik i cellen, og brug pilen til højre. Vises pilen ikke i din Excel, så skriv værdien af præcis som i listen under skemaet.
Hvad du IKKE skal udfylde
Elspotpriser, balancemarkedspriser og vejrdata henter modellen selv. Du skal hverken have en Energinet-konto eller en API-nøgle.
Spørgsmål inden dagen
Steen Kramer Jensen, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme. skj@danskfjernvarme.dk

## Timedata
Varmeproduktion ab værk — ét års timeværdier
tidszone: | UTC | Skriv enten UTC eller dansk lokaltid — intet andet. UTC er det, vi beder om.
Indsæt dine data fra række 6. Tidsstempel i kolonne A, MW i kolonne B. Lad manglende timer stå tomme — skriv ikke nul.
Vi regner på jul25 til jun26!!
tidsstempel | varme_mw | (noter)
2025-07-01 | 18.4 | EKSEMPELRÆKKER — slet dem, eller skriv hen over
2025-07-01 01:00 | 19.1
2025-07-01 02:00 | 19.8
2025-07-01 03:00 | 20.2
2025-07-01 04:00 | 20
2025-07-01 05:00 | 19.3
2025-07-01 06:00 | 17.6
2025-07-01 07:00 | 16.9

## Anlaeg
Produktionsenheder
Én række pr. enhed. De syv grå rækker viser hver sin type — slet dem, du ikke har, og skriv dine egne tal i dem, du har. Enhedsnavnet er frit. Du må gerne have flere enheder af samme slags, men du kan også forsimple og lægge eks gaskedler sammen til en enhed
navn | type | maks varme (MW) | min varme (MW) | virkningsgrad | COP ved 0 °C | el-forhold (alpha) | variabel drift (kr/MWh) | startomkostning (kr) | min driftstid (t) | min stoptid (t) | kan byde i balancemarked | solvarme: årsproduktion (GWh)
varmepumpe | heat_pump | 3.4 | 0 |  | 3.1 | -0.333 | 13.4 | 0 | 1 | 1 | ja
elkedel | electric_boiler | 4 | 0 |  |  | -1 | 13.4 | 0 | 1 | 1 | ja
halmkedel | biomass_boiler | 12 | 4 | 0.96 |  | 0 | 30 | 8000 | 4 | 6 | nej
gaskedel | gas_boiler | 20 | 0 | 0.95 |  | 0 | 89 | 500 | 1 | 1 | nej
gasmotor | gas_engine_chp | 10.5 | 0.9 | 0.49 |  | 0.838 | 608 | 2000 | 2 | 2 | ja
solvarme | solar_thermal | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | nej | 12
overskudsvarme | waste_heat | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | nej
Lovlige værdier i kolonne 'type' (også i dropdown)
heat_pump |  | Varmepumpe. Udfyld COP ved 0 °C; modellen bygger selv kurven.
electric_boiler |  | Elkedel. el-forhold er −1,0.
biomass_boiler |  | Halm- eller fliskedel. Brændslet vælges efter, hvilken pris du har udfyldt.
gas_boiler |  | Gaskedel.
gas_engine_chp |  | Gasmotor med kraftvarme. el-forhold er el pr. varme, altså positivt.
solar_thermal |  | Solvarme. Udfyld kolonnen længst til højre; resten af rækken kan stå som her.
waste_heat |  | Overskudsvarme fra industri e.l. Sæt min varme = maks varme, hvis leverancen er fast.
Kolonnen 'kan byde i balancemarked': skriv ja eller nej |  | Kun 'ja', hvis enheden faktisk er prækvalificeret hos Energinet. Er I i tvivl, så skriv nej.
Hvad de øvrige felter betyder
maks varme (MW) |  | Enhedens største varmeeffekt ifølge typeskiltet — den effekt, den kan levere til nettet ved fuld last. Modellen bruger det som et loft, ikke som et mål. Se boksen nedenfor om solvarme.
min varme (MW) |  | Laveste stabile last, når enheden kører. 0, hvis den kan regulere helt ned. Bruges kun, når enheden har en min driftstid over 1 time eller en min varme over 0.
virkningsgrad |  | MWh varme pr. MWh brændsel. Fx 0,95 — ikke 95. Kræves for kedler, gasmotor og overskudsvarme.
COP ved 0 °C |  | Kun varmepumper.
el-forhold (alpha) |  | Negativt for elforbrugende enheder (elkedel = −1,0), positivt for gasmotor. 0 for kedler, sol og overskudsvarme.
min driftstid/stoptid |  | Timer enheden mindst skal køre eller stå, når den først har skiftet. Kedler med lang opstart: 4–72 timer.
solvarme: årsproduktion |  | Kun for solar_thermal. Hvor mange GWh solfangerne leverer på et år. Maks varme er nameplate; profilen binder reelt langt lavere.
Solvarme og maks varme. For solvarme skriver du nameplate — den effekt, solfangerfeltet er dimensioneret til. Men solen leverer sjældent i nærheden af den: indfaldsvinkel, skydække og temperaturtab trækker ned. Modellen bruger derfor den laveste af to værdier hver time: maks varme og den genererede solprofil. I eksemplet er nameplate 22 MW, mens profilen topper omkring 8 MW. Ser du 22 MW i skemaet og højst 8 MW i resultatet, er det ikke en fejl — det er profilen, der binder. Det er årsproduktionen i kolonnen længst til højre, der bestemmer, hvor meget sol modellen får.
Akkumuleringstanke
Én række pr. temperaturniveau, ikke én pr. fysisk tank. Leverer varmepumpen ved lavere fremløb end kedlerne, er det to rækker.
tank | volumen (m³) | delta T (K) | maks ladeeffekt (MW) | maks afladeeffekt (MW)
tank_lav | 7000 | 30 | 25 | 25
tank_hoej | 3000 | 55 | 25 | 25
Delta T er forskellen mellem frem- og returtemperatur på det lag, tanken rummer. 95 °C frem og 40 °C retur giver 55 K.

## Priser
Priser, afgifter og tarif
Alt ekskl. moms. Lad felter stå tomme for brændsler, du ikke bruger.
Brændselspriser
brændsel | pris | enhed | note
naturgas | 606 | kr/MWh | Pr. MWh brændsel, ikke pr. MWh varme.
halm | 232 | kr/MWh | Din indkøbspris ab værk.
flis | 232 | kr/MWh | Har du både halm og flis, så udfyld begge.
overskudsvarme | 50 | kr/MWh | Din afregningspris til leverandøren.
CO2-kvote | 600 | kr/MWh gas | Ca. 80 EUR/t × 7,45 × 0,2 t/MWh.
Elafgift og faste tarifled
post | kr/MWh |  | note
elafgift efter elvarmegodtgørelse | 4 |  | Det tal, I faktisk betaler — ikke den fulde sats.
Energinet (transmission+system+balance) | 115 |  | Står samlet på jeres elregning.
netselskabets drift og vedligehold | 0 |  | Ofte nul. Skriv 0, ikke tomt.
produktionstarif (hvis I leverer el) | 4.1 |  | Kun relevant med gasmotor.
Tidsvarierende nettarif
De tre bånd står på dit netselskabs prisblad, typisk som lavlast, højlast og spidslast. Har dit selskab andre navne eller flere bånd, så skriv dem, du har — resten kan stå tomme.
bånd | vinter (kr/MWh) | sommer (kr/MWh) | note
lavlast | 7.4 | 7.4 | Typisk kl. 00–06 alle dage.
højlast | 14.8 | 14.8 | Vinter aften og hele sommerdagen.
spidslast | 29.5 |  | Kun vinter, typisk kl. 06–21 på hverdage. Har I ikke spidslast om sommeren, så lad cellen stå tom.
Vejrstation, priszone og værkets navn
felt | værdi |  | note
nærmeste DMI-område | karup |  | Skriv præcis én af: fyn vestkyst karup
priszone | DK1 |  | Skriv DK1 vest for Storebælt, ellers DK2
værkets navn | Andeby Fjernvarme |  | Bruges som filnavn for din modelfil.